## Slide 1: Conforto Térmico
Luís Silva
Ronne Toledo
Pedro Grossmann
Métodos Experimentais em Energia e Ambiente

## Slide 2: Política Energética Nacional
Nos últimos anos verificou-se um crescimento dos consumos de energia no Sector dos Transportes e no Sector Doméstico e de Serviços.
Notes: O Sector Doméstico e de Serviços é o sector dos Edifícios

## Slide 3: Política Energética em Edifícios
Sector doméstico apresenta um consumo superior ao dos serviços.
No entanto em 1971 o sector dos serviços representava 26% do total e em 1995 já representava 38%.
A taxa de crescimento do consumo de energia dos serviços é nos anos 90 muito superior às restantes.

## Slide 4: Plano Energético Nacional
O consumo energético do sector dos serviços está desagregado de acordo com o PEN elaborado em 1987 em quatro módulos:
  Calor (água quente, aquecimento e cozinha)
  Refrigeração
  Iluminação pública
  Outra electricidade específica
  A procura de energia é função da evolução do emprego, da área do pavimento e da estrutura do consumo energético do sector.

## Slide 5: Análise do PEN
Registou-se entre 1979 e 1985 um aumento da área de pavimento ocupada por serviços de 2,6% ao ano, enquanto que para o emprego apenas se registou um aumento de 0,7% ao ano.

## Slide 6: Estrutura do Consumo
Há forte predominância do consumo eléctrico relativamente às restantes formas de energia.

## Slide 7: Consumo Eléctrico
Considerando apenas o consumo eléctrico o sector privado é o que detém a maior parcela.

## Slide 8: Consumo na Europa
Comparando o consumo energético por empregado e a relação área empregado:
 | Portugal 1985 | RFA 1982 | Suécia 1982 | R Unido 1982 | Itália 1986
Área/empregado (m2) | 20 | 88 | 49 | 46 | 28
Consumo Espec. (tep/empregado) | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7
Tendo em conta o forte crescimento do consumo energético ultrapassando todas as perspectivas, conclui-se que a conservação de energia nas novas edificações é de extrema importância. De realçar que apenas pouco mais de 29% dos escritórios que existirão em 2010 já se encontram construídos.

## Slide 9: Conforto Térmico
Objectivo dos sistemas de climatização é promover condições térmicas e de qualidade do ar aceitáveis para o ser humano.

## Slide 10: Normas e Regulamentos
Para este efeito existem diversas normas e regulamentos que especificam as condições necessárias para se estar confortável:
  ISO-7730, estabelece um critério objectivo de avaliação de conforto térmico
  ISO-7243, define nível de desconforto do ambiente (aplica-se quando não é possível aplicar a ISO-7730)
  ISO-7726, define as grandezas e os instrumentos a utilizar nas medições
  RCCTE, Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios
  RCESE, Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios

## Slide 11: O que é Conforto Térmico ?
É o estado de alma que expressa satisfação com ambiente térmico
Conforto térmico é definido pela norma ISO-7730 como:
"That condition of mind which expresses satisfaction with the thermal environment"
Notes: Definição correcta mas falta agora converter para parâmetros físicos

## Slide 12: A Complexidade do Conforto Térmico
O conforto térmico depende de muitos factores:
  Temperatura
  Pressão
  Vento
  Humidade
  Actividade
  Vestuário
Notes: As duas pessoas estão confortáveis, no entanto estão em condições totalmente diferentes
met medida de metabolismo que mede o grau de actividade

## Slide 13: Conforto Térmico
Para se garantir conforto térmico é preciso haver equilíbrio entre o calor produzido pelo corpo e o calor perdido pelo corpo.
Outros factores associados ao conforto são:
Luminosidade
Ruído
Qualidade do ar
Notes: Existem outros factores e O conforto reflecte-se na eficiência do trabalho

## Slide 14: ISO 7730
Objectivos
Determinação dos índices:
  PMV – Predicted Mean Vote
  PPD – Predicted Percentage of Dissatisfied
Especificação das condições de conforto térmico

## Slide 15
ISO 7730
Um espaço apresenta condições de conforto quando não mais do que 10% dos seus ocupantes se sintam desconfortáveis.
    Metodologia de Cálculo
  Quantificação de parâmetros individuais e ambientais
  Determinação da acumulação energética do corpo - S
  Determinação do PMV – escala calor / frio
  Determinação do PPD – insatisfação

## Slide 16
Equação do Conforto Térmico
S =
M-W
-{3.05e-3*(5733-6.99(M-W)-pvap)}
-{0.42*((M-W)-58.15)}
-{1.7e-5*M(5867- pvap)}
-{0.0014*M(34- Tar)}
-{3.96e-8* fvest((Tvest+273)4-(Trad+273)4)}
-{fvest*h*(Tvest-Tar)}
Acumulação de Calor
Metabolismo e trabalho
Difusão de vapor
Transpiração
Respiração latente
Respiração sensível
Radiação
Convecção
Notes: Falar um pouco de cada termo: Evaporação é a Difusão+Transpiração, Respiração (l.,S.), Rad. e Conv.

## Slide 17
Metabolismo
Taxa de utilização de energia pelo corpo
        basal – corpo em repouso absoluto
        actividade – esforço físico desenvolvido pelo corpo
Actividade | Metabolismo
Deitado | 85 (W/pessoa)
Sentado a descansar | 104 (W/pessoa)
Actividade Sedentária | 126 (W/pessoa)
De pé, actividade leve | 167 (W/pessoa)
De pé, actividade média | 210 (W/pessoa)
Grande actividade | 315 (W/pessoa)
1.87m2
89,1 W/m2

## Slide 18
Trabalho – Variação de Energia de Cinética e Potencial, sendo usualmente 0
Tar – Temperatura seca do ar
pvap – pressão parcial do vapor, função da humidade relativa e da pressão de saturação
Trad – Temperatura média radiante, termo extremamente difícil de definir com exactidão
Termos da Equação de Conforto

## Slide 19
Determinação dos índices para o vestuário
Clo é a unidade de resistência térmica do vestuário, 1clo=0.155m2K/W
Vestuário | Resistência térmica
Nu | 0 (clo)
Calções | 0.1 (clo)
Tropical | 0.3 (clo)
Leve de Verão | 0.5 (clo)
Trabalho | 0.7 (clo)
Inverno, interior | 1.0 (clo)
Fato completo | 1.5 (clo)

## Slide 20
Determinação do factor de vestuário
1.15

## Slide 21: Coeficiente de Convecção
Convecção forçada h =12.1v
Convecção Natural
h=2.38*(Tvest- Tar)0.25

## Slide 22: Temperatura do Vestuário
Tvest = Tpele - Ivest*(Erad + Econv)
A temperatura da pele está relacionada com o metabolismo e o trabalho - Tpele = 35.7 – 0.0275(M-W)
Tvest é obtida por balanço energético igualando a transferência por condução da pele para o vestuário à transferência de calor por convecção e radiação.

## Slide 23: Aplicação
Tvest = 27.25ºC , Tpele = 33.25ºC , Tar = 20ºC
h = 3.9 W/m2K , Trad = 26ºC , HR=0.7
M | W | Dif | Trans | Rlat | Rsen | Rad | Conv | S
89.1 | 0 | 11.3 | 13.0 | 6.4 | 1.7 | 6.1 | 32.6 | 18.6

## Slide 24: PMV-PPD

## Slide 25: Desconforto Térmico Local
Assimetria da temperatura radiante de janelas ou outra superfície vertical fria deve ser inferior a 10ºC.

## Slide 26: Desconforto Térmico Local
Inverno - Vel do ar < 0.15m/s com T entre 20,24ºC
Verão - Vel do ar < 0.25m/s com T entre 23,26ºC

## Slide 27: Desconforto Térmico Local
Diferença de Temperatura do ar a 1.1m e 0.1m acima do chão não deve exceder 3ºC.

## Slide 28: Desconforto Térmico Local
T. do chão deve estar entre 19,26ºC, excepto em pavimentos radiantes podendo atingir os 29ºC.

## Slide 29: Aplicações
medidos
calculados
Necessário saber
Que fazer
Equipamento de medição ISO 7726
Velocidade
Humidade
Temp. do ar
Temp. operação
Temp. radiação

## Slide 30
Transdutor Velocidade do Ar
Medição:
- Velocidade do ar é função do calor perdido pelo corpo. Mede-se a potência fornecida para manter constante a temperatura.

## Slide 31
Transdutor Humidade
Medição:
- Elemento arrefecido é activado e a temp. do espelho baixa;
- Existindo uma película de condensação no espelho é medido a temp. do ponto de orvalho

## Slide 32
Transdutor Temperatura do Ar
Medição:
- Termo-elemento protegido da radiação térmica de interferência.

## Slide 33
Transdutor Temperatura Radiante
Medição:
- Duas faces (A e B) idênticas que medem, de modo independente, a radiação incidente de cada superfície
- Cada face tem 2 elementos que quando à mesma temperatura, o sinal eléctrico emitido, é função da troca de radiação entre o corpo negro e o ambiente

## Slide 34
Aplicações
Equipamento de medição ISO 7726
Software de visualização dos parâmetros medidos
Regista todos os parâmetros necessários ao cálculo

## Slide 35: Software ISO 7730
PMV
Analysis 15

## Slide 36: Software Conforto Térmico
SERVICELINE
Fabricante de Equipamento

## Slide 37: Software Conforto Térmico
CTCA
Investigação Universitária

## Slide 38: Software Conforto Térmico
VisualDOE 3.0
www.eley.com