## Folha1
7.1 | Cálculo do caudal de ar de renovação com recurso ao número de Refeições
Número de refeições a serem confeccionadas em simultâneo |  |  |  |  | 2000
|  | O caudal de ar novo deverá ser |  |  | 30000 | m3/h
7.2 | Cálculo do caudal de ar de renovação com recurso á superfície de cocção
Dimensões em planta do bloco de queima |  |  |  | Comprimento | 6 | m
|  |  |  | Largura | 1.8 | m
|  | O caudal de ar novo deverá ser |  |  | 11664 | m3/h
7.3 | Cálculo do caudal de ar de renovação pelo método da taxa de renovação horária
Dimensões gerais da zona de confecção/cozinha |  |  |  | Comprimento | 20 | m
|  |  |  | Largura | 7 | m
|  |  |  | Altura | 4 | m
|  | O caudal de ar novo deverá ser |  |  | 10080 | m3/h
7.4 | Cálculo do caudal de ar de renovação pelo método universal
Este método tem em conta o tipo de aparelho e as suas dimensões
Aparelho |  | Capacidade | Caudal | Quantidade | Caudal unitário
Marmita |  | 75 L | 500 |  | 0 | m3/h
|  | 100 L | 600 |  | 0 | m3/h
|  | 150 L | 800 |  | 0 | m3/h
|  | 200 L | 1000 |  | 0 | m3/h
|  | 250 L | 1100 |  | 0 | m3/h
|  | 300 L | 1200 |  | 0 | m3/h
|  | 500 L | 1500 |  | 0 | m3/h
Forno estático |  |  | 300 |  | 0 | m3/h
Forno de convecção |  |  | 1000 |  | 0 | m3/h
Outros Fornos a gás |  |  | 1500 |  | 0 | m3/h
Outros Fornos eléctricos |  |  | 100 |  | 0 | m3/h
Fritadeira Basculante a gás |  | 80 L | 1500 |  | 0 | m3/h
|  | 120 L | 2250 |  | 0 | m3/h
Fritadeira Basculante eléctrica |  | 80 L | 1000 |  | 0 | m3/h
|  | 120 L | 1500 |  | 0 | m3/h
Fritadeira mergulhante |  | x L | 1000 - 2500 |  |  | m3/h
Grelhador Rotativo |  |  | 1000 |  | 0 | m3/h
Frytop a gás |  |  | 3000 |  | 0 | m3/h
Frytop a eléctrico |  |  | 2000 |  | 0 | m3/h
Máquina de café |  |  | 450 |  | 0 | m3/h
Máquina de lavar loiça |  | x pratos | 1300 ou 2200 |  | 0 | m3/h
Queimadores a descoberto |  |  | 250 |  | 0 | m3/h
|  | O caudal de ar novo deverá ser |  |  | 0 | m3/h
Note on E44: Indicar a capacidade total em Litros
Note on E46: Indicar a área da placa do Frytop em m2: +larg. X comp. (m)
Note on E47: Indicar a área da placa do Frytop em m2: +larg. X comp. (m)
Note on E49: Indicar o número de pratos que a máquina lava
Note on E50: Indicar o número de queimadores existente